## Cálculo
Queda de Tensão Cabo (V): | 10% | 1.75e-08
Distância (m) da fonte à carga | 10
Tensão (V) | 24
Potência da carga (W) | 100
Corrente (A) | 4.1667
Bitola Mínima (mm²) | 0.60764
Bitola Cabo Comercial (mm²) | 0.75
Tabela de capacidade de corrente de cabos de cobre
Bitola (mm²) | Corrente (A)
0.5 | 7
0.75 | 9
1 | 12
1.5 | 15
2.5 | 21
4 | 28
6 | 36
10 | 50
16 | 68
25 | 80
35 | 100
50 | 120
70 | 150
95 | 180
120 | 210